Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

 **Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: undOSdag @ mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: otdel\_ond\_8@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78/1 от «08» апреля 2022г.

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного-) мероприятия.
вторая цифра соответствует липу, которому вручается предписание 1 - собственник. 2 — арендатор. 3 — должностное лицо)

Вручается: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Березка» городского округа «город Кизляр»

Заведующей Гусейновой Анне Петровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД

и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан, майора внутренней службы Ильясова Арсена

Хизриевича за № 78 от 23 марта 2022 года,

с «06» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин, по «06» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Ильясовым Арсеном Хизриевичем —
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

№ 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР Главного

управления МЧС России по РД. майором внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:

(плановое/внеплановое)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2

«Березка» городского округа «город Кизляр», ИНН 0547004753, ОГРН 1020502307187,

адрес: 368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Фрунзе, д. 18, категория риска - высокий

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующая МКДОУ

«Детский сад Ng 2 «Березка» городского округа «город Кизляр» Гусейнова Анна

Петровна.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения** V  | **Ссылка на пункт, часть, статью и****наименование****нормативного****правового акта Российской Федерации** | **Срок****устранения****нарушения****обязательных** | **Отметка о****выполнении** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования****которого (-ых) нарушены** | **требований****пожарной****безопасности** |  |
| 1. | Не менее двух эвакуационных вы­ходов должны иметь спальные поме­щения в старшей группе, предназна­ченные для одновременного пребы­вания более 10 человек. | СП 1.13130.2009 п. 5.2.12;СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 | До01.03.2023 |  |
| 2. | Не менее двух эвакуационных вы­ходов должны иметь спальные поме­щения в средней группе, предназна­ченные для одновременного пребы­вания более 10 человек. | СП 1.13130.2009 п. 5.2.12;СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 | До01.03.2023 |  |
| 3. | Здание объекта защиты не обеспе­чено наружным противопожарным водоснабжением (водоем 50 куб). | ФЗ от 22.07.2008г.N 123-ФЗ ст. 62 | До01.03.2023 |  |
| 4. | У пожарного щита отсутствует бочка с водой объемом не менее 0,2..3 м . | ППР в РФп. 411 | До01.03.2023 |  |
| 5. | Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага воз­горания. | ППР в РФ п. 412,приложение № 7 | До01.03.2023 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюде­нию обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжа­лование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 2 «Березка» Гусейнова Анна Петровна ,

(должность, фамилия, инициалы , контролируемого лица (представителя))

Заместитель начальника ОНД и ПР № 8, майор внутренней службы Ильясов Арсен Хизриевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)