РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Карабудахкентский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад №6 «Теремок» с.Доргели

____________________________________________________________________________________________________________      368534, с. Доргели, ул.Садовая 4, ИНН-0522011332 КПП-052201001 ОГРН 1020501303206,тел.8928 977 42 35,

E-mail: teremok-05@mail.ru

20.01.23г.	№1

Инпектору НД и ПР

по г. Каспийска и  Карабудахкентскому району

по пожарному надзору

Магомедову М.Д.

от заведующего МБДОУ

Детский сад № 6 «Теремок»

Даудовой Г.И.

Отчет по выполнению предписания №103/1 от 23.08.2022г.

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

В соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п.п. | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения. | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | На путях эвакуации для покрытий полов используются ковры, ламинат, линолеум не имеющие перечень показателей для оценки класса пожарной опасности | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 статья 134, табл.28 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | В месте установки приемно-контрольного прибора пожарных не размещается информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации | Постановление правительства от 16.09.2020 №1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 10 | 10.02.2023г. | Выполнено |
| 2. | На всех эвакуационных путях выхода из здания отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение | Постановление правительства от 16.09.2020 №1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.23,37; ФЗ технический регламент о пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 статья 4 ч.4; СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СП 52.13330.2011 п. 7.105 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
|  | Ковры, ковровые дорожки , укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не крепятся надежно к полу | Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.31 | 10.02.2023г. | Выполнено |
|  | Над эвакуационным выходом с помещения игровой 2 младшей не светится табло «ВЫХОД» | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. №123 статья 4,53,84 Постановление правительства от 16.09.2020 №1479 об утверждении правил противопожарного режима в Рф п.23,36,54 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 3. | С групповой ячейки второй старшей группы отсутствует второй эвакуационный выход | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 статья 4 СП 1.13130.2020 п. 5.1.3,5.2.4 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | Второй эвакуационный выход с помещения спальной второй младшей группы №2 загроможден, нет доступа для выхода | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123 статья 4, п. 5.1.3,5.2.4 | 10.02.2023 | Выполнено |
| 4. | Электрическая проводка проведена по горючему основанию ( помещение чердака, котельной) | Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 35(з) | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 5. | В котельных отсутствует автоматическая пожарная сигнализация | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 статья 83 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 6. | С групповой ячейки старшей группы отсутствует второй эвакуационный выход | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008№ 123 статья 83 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | С групповой ячейки средней группы второй эвакуационный выход загроможден | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 26,27 (б) | 10.02.2023 | Выполнено |
| 7. | На путях эвакуации для покрытий потолков используется материал не имеющий перечень показателей для оценки класса пожарной опасности | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 статья 134, табл.28 | 10.02.2023 | Работы будут выполнены в срок до 10.02.2023 |
| 8. | В коридоре перед входом в помещение игровой второй младшей группы отсутствует автоматическая пожарная сигнализация | ФЗ технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123 статья 83 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 9. | Отсутствует круговой проезд вокруг здания детского садика для пожарной техники | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008№ 123 статья 4, СП 4.13130.2013 п.8.1 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 10. | Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее1,2 м | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 статья 4, СП 1.13130.2020 п.4.2.19,4.2.24,5.1.4 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 11. | Имеется выступ препятствующий для свободной эвакуации ( перед выходом с коридора помещения средней группы) | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.27(а), СП 1.13130.2020 п.4.3.5 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 12. | Дверь второго эвакуационного выхода со спального помещения старшей группы открывается не по направлению выхода | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123 статья 4, СП 1.13130.2020 п.4.2.22 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
|  | Огнетушитель расположенный перед входом в помещение спальной старшей группы не опломбирован | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.407 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | Руководитель объекта не осуществляет покос травы и сухой растительности на территории детского сада | Постановление правительства от 16.09.2020 № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 67 | 10.02.2023 | Выполнено |
| 13. | Дверь расположенная на пути эвакуации со 2 старшей группы открывается не по направлению выхода, на пути эвакуации расположена мебель | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123 статья 4, СП1.13130.2020 п. 4.2.22 Постановление правительства от 16.09.2020 №1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п. 27(б) | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 14. | Система пожарной сигнализации не дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующий этот сигнал организации | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123 статья 83 ч.7 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 15. | На объекте защиты не хранится документация подтверждающая предел огнестойкости , класс пожарной опасности показатели пожарной опасности примерных материалов на путях эвакуации | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.25 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
| 16. | В имеющемся противопожарном водоисточнике недостаточный объем воды | Федеральный закон технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123 статья 6; СП 8.13130.2020 п.5.17, п.9.2, табл.2 | 10.02.2023 | По мере поступления денежных средств |
|  | Не представлена техническая документация изготовителя средств огнезащиты производителя огнезащитных работ чердачного помещения | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.13 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | Отсутствует техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.54 | 10.02.2023 | Выполнено |
|  | Работа проводимая со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 об утверждении правил противопожарного режима в РФ п.54 | 10.02.2023 | Выполнено |

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №6 «Теремок»                                                             Даудова Г.И.